福建师范大学校园消防安全检查（自查）表（2026年版）

（表1：本表适用于校内楼宇公共区域）

楼宇号：                                           检查时间：

| 检查（自查）内容 |  | 情况记录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全疏散管理 | 安全出口、疏散通道、楼梯间是否畅通，未被占用、堵塞，疏散门是否为平开门并向疏散方向开启。 | 是 否 |  |
|  | 安全出口和疏散指示标志是否保持常亮。 | 是 否 |  |
| 消防设施器材管理 | 灭火器摆放位置是否醒目且无遮挡，压力正常（指针指在绿色区域），铅封完好，在有效期内。 | 是 否 |  |
|  | 室内消火栓是否箱体完好，水带、水枪齐全，且与转接口吻合，阀门启闭正常，无漏水，无杂物，水压充足，位置醒目且无遮挡；箱体内的报警启动按钮是否正常（检查指示灯是否会闪亮）。 | 是 否 |  |
|  | 应急照明灯是否安装规范，外观完好，断电试验时，能持续照明，则符合要求。（检查方法：①在通电情况下，长按“试验”按钮，若灯亮且不闪烁、不熄灭表示正常，反之则损坏；②通电时正常，断电后能立即自动亮起来，表示正常，反之则损坏）。 | 是 否 |  |
|  | 火灾自动报警系统功能是否正常：喷淋、感烟（温）探测器安装正确，无改装，无遮挡，指示灯正常闪烁；手动报警按钮灵敏；声光报警器喇叭正常，测试时声光清晰。 | 是 否 不涉及 |  |
|  | 常闭式防火门是否保持常闭状态，闭门器、顺序器是否正常。 | 是 否 |  |
| 电气设备安全管理 | 强/弱电间、高/低压配电房属于重点防火部位，是否保持整洁干燥，温度正常，做到严禁吸烟、严禁明火、严禁堆放易燃可燃杂物，电缆井/孔洞封堵严密、无渗漏。 | 是 否 |  |
|  | 强/弱电间、高/低压配电房标识是否清晰：一闸一用无违规搭接、无超负荷；线路敷设是否规范：无私拉乱接电线、无老化裸露；设备运行是否正常：无过热、无烧焦、无异响。 | 是 否 |  |
| 可燃物与火源管理 | 楼宇内是否严格控制易燃可燃物管理（严禁存放汽油、煤油、柴油、酒精、烟花爆竹等）。 | 是 否 |  |
| 培训演练 （可现场询问/演示/查看记录进行检查） | 楼宇公共区域是否有明确消防安全责任人、安全管理人并定期对所属相关场所进行检查巡查。 | 是 否 |  |
|  | 楼管员是否进行消防安全技能培训：新员工须进行岗前消防安全培训，做到熟悉楼宇基本情况、熟知防范重点部位（强/弱电间、高/低压配电间、设备间）。 | 是 否 |  |
|  | 楼管员是否每年参加灭火和疏散演练：楼管员人人做到会组织引导人员疏散逃生，掌握消火栓、灭火器、防烟面罩等场所有关消防设施器材使用方法，会扑救初起火灾。 | 是 否 |  |
| 安全管理 | 楼管员宿舍应遵守学校消防安全管理规定（严禁违规用电，严禁存放易燃易爆危险品，严禁值班期间擅离岗位，需熟练掌握疑似火情的报警及应急处置流程）。 | 是 否 |  |
|  | 电动车是否在室外有序停放、在规定充电场所充电：无私拉电线或插座充电（含电池）。 | 是 否 |  |
| 其他问题 |  |  |  |

检查人员（签名）：                       被检查单位（签名）：

注意事项：

1.请结合场所实际情况如实填写，在“是”“否”“不涉及”对应位置打“√”；如存在问题，须记录问题基本情况；

2.对检查发现的问题，能立即整改的应立行立改、及时纠正；无法立即整改的，需制定临时防护措施，并在限期内完成整改。